## Folla 1
ICN025 |  |  | Ude | Equipo de aire acondicionado con unidade interior con distribución por condutos tubulares, sistema aire-aire split 1x1.
Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con descarga por embocaduras tubulares, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnoloxía Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación á unidade exterior monofásica (230V/50Hz), modelo SRR 25 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 2,5 kW, EER = 4,31 (clase A), potencia calorífica nominal 3,4 kW, COP = 4,53 (clase A).
Descomposto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | p.s. | Prezo partida
mt42mhi065faa | Ude | Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con descarga por embocaduras tubulares, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnoloxía Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación á unidade exterior monofásica (230V/50Hz), modelo SRR 25 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco no interior 27°C, temperatura de bulbo húmido no interior 19°C, temperatura de bulbo seco no exterior 35°C, temperatura de bulbo húmido no exterior 24°C), potencia calorífica nominal 3,4 kW (temperatura de bulbo seco no interior 20°C, temperatura de bulbo seco no exterior 7°C), EER (calificación enerxética) 4,31 (clase A), COP (coeficiente enerxético) 4,53 (clase A), formado por unha unidade interior SRR 25 ZJ-S, de 230x740x455 mm, nivel sonoro (velocidade baixa) 29 dBA, caudal de aire (velocidade alta) 510 m³/h, presión de aire (estándar) 22 Pa, control sen fío, e unha unidade exterior SRC 25 ZJX-S, con compresor de tipo rotativo, de 595x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA e caudal de aire 1770 m³/h, embocaduras tubulares modelo RFJ22, con control de condensación e posibilidade de integración nun sistema domótico KNX/EIB a través dun interface (non incluído neste prezo). |  |  | 1 | 1555 | 1555
mo003 | h | Oficial 1ª instalador de climatización. |  |  | 1.953 | 15.78 | 30.82
mo095 | h | Axudante instalador de climatización. |  |  | 1.953 | 14.62 | 28.55
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 1614.37 | 32.29
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 1646.66 | 49.4
Custo de mantemento decenal: 474,90€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 1696.06