## Folla 1
ICY250 |  |  | Ude | Unidade exterior de aire acondicionado, bomba de calor, para sistema VRV-III.
Unidade exterior de aire acondicionado para sistema VRV-III (Volume de Refrixerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RXYQ5P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 14 kW, potencia calorífica nominal 16 kW.
Descomposto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | p.s. | Prezo partida
mt42dai020a | Ude | Unidade exterior de aire acondicionado para sistema VRV-III (Volume de Refrixerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RXYQ5P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo húmido do aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco do aire exterior 35°C), rango de funcionamento de temperatura de bulbo seco do aire exterior en refrixeración desde -5 ata 43°C, potencia calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco do aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco do aire exterior 7°C), rango de funcionamento de temperatura de bulbo seco do aire exterior en calefacción desde -15 ata 15,5°C, conectabilidade de ata 8 unidades interiores cun porcentaxe de capacidade mínimo do 50% e máximo do 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente selado, con control Inverter, 1680x635x765 mm, peso 159 kg, presión sonora 54 dBA, presión estática do aire 78 Pa, caudal de aire 95 m³/min, lonxitud total máxima de tubaxe frigorífica 1000 m, lonxitud máxima entre unidade exterior e unidade interior máis alonxada 165 m (190 m equivalentes), diferenza máxima de altura de instalación 50 m se a unidade exterior atópase por riba das unidades interiores e 40 m se se atopa por debaixo, lonxitud máxima entre o primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubaxe refrixerante e unidade interior máis afastada 40 m (a lonxitude máxima desde a primeira ramificación pode ser de ata 90 m, se a diferenza entre a lonxitude ata a unidade interior máis próxima e a máis afastada é menor de 40 m), bloque de terminais F1-F2 para cable de 2 fíos de transmisión e control (bus D-III Net), tratamento anticorrosivo especial do intercambiador de calor, función de recuperación de refrixerante, carga automática adicional de refrixerante, proba automática de funcionamento e axuste de limitación de consumo de enerxía (función I-Demand). |  |  | 1 | 7063 | 7063
mo003 | h | Oficial 1ª instalador de climatización. |  |  | 0.976 | 15.78 | 15.4
mo095 | h | Axudante instalador de climatización. |  |  | 0.976 | 14.62 | 14.27
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 7092.67 | 141.85
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 7234.52 | 217.04
Custo de mantemento decenal: 2.608,05€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 7451.56