## Folla 1
ICY251 |  |  | Ude | Unidade exterior de aire acondicionado de condensación por agua, bomba de calor, para sistema VRV-WIII.
Unidade exterior de aire acondicionado de condensación por auga para sistema VRV-WIII (Volume de Refrixerante Variable, condensado por auga), bomba de calor, montaxe en interior, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RWEYQ8P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 22,4 kW, potencia calorífica nominal 25,8 kW.
Descomposto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | p.s. | Prezo partida
mt42dai060a | Ude | Unidade exterior de aire acondicionado de condensación por auga para sistema VRV-WIII (Volume de Refrixerante Variable, condensado por auga), bomba de calor, montaxe en interior, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RWEYQ8P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo húmido do aire interior 19°C, temperatura de entrada da agua 30°C), rango de funcionamento de temperatura de bulbo seco do aire exterior en refrixeración desde 10 ata 45°C, potencia calorífica nominal 25,8 kW (temperatura de bulbo seco do aire interior 20°C, temperatura de entrada da agua 20°C), rango de funcionamento de temperatura de bulbo seco do aire exterior en calefacción desde 10 ata 45°C, conectabilidade de ata 13 unidades interiores cun porcentaxe de capacidade mínimo do 50% e máximo do 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente selado, con control Inverter, 1000x780x550 mm, peso 150 kg, lonxitud total máxima de tubaxe frigorífica 300 m, lonxitud máxima entre unidade exterior e unidade interior máis alonxada 120 m (140 m equivalentes), diferenza máxima de altura de instalación 50 m se a unidade exterior atópase por riba das unidades interiores e 40 m se se atopa por debaixo, lonxitud máxima entre o primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubaxe refrixerante e unidade interior máis afastada 40 m (a lonxitude máxima desde a primeira ramificación pode ser de ata 90 m, se a diferenza entre a lonxitude ata a unidade interior máis próxima e a máis afastada é menor de 40 m), bloque de terminais F1-F2 para cable de 2 fíos de transmisión e control (bus D-III Net), función de recuperación de refrixerante, carga automática adicional de refrixerante, proba automática de funcionamento e axuste de limitación de consumo de enerxía (función I-Demand). |  |  | 1 | 13137 | 13137
mt42dai612 | Ude | Filtro para a tubería de entrada de auga da unidade exterior de condensación por auga, modelo BWU26A20 "DAIKIN". |  |  | 1 | 375 | 375
mo003 | h | Oficial 1ª instalador de climatización. |  |  | 0.976 | 15.78 | 15.4
mo095 | h | Axudante instalador de climatización. |  |  | 0.976 | 14.62 | 14.27
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 13541.67 | 270.83
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 13812.5 | 414.38
Custo de mantemento decenal: 4.979,41€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 14226.88