## Folla 1
ICY255 |  |  | Ude | Unidade exterior de aire acondicionado, con recuperación de calor, para sistema VRV-III.
Unidade exterior de aire acondicionado para sistema VRV-III (Volume de Refrixerante Variable), con recuperación de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo REYQ8P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 22,4 kW, potencia calorífica nominal 25 kW.
Descomposto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | p.s. | Prezo partida
mt42dai040a | Ude | Unidade exterior de aire acondicionado para sistema VRV-III (Volume de Refrixerante Variable), con recuperación de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo REYQ8P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo húmido do aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco do aire exterior 35°C), rango de funcionamento de temperatura de bulbo seco do aire exterior en refrixeración desde -5 ata 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco do aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco do aire exterior 7°C), rango de funcionamento de temperatura de bulbo seco do aire exterior en calefacción desde -20 ata 15,5°C, conectabilidade de ata 13 unidades interiores cun porcentaxe de capacidade mínimo do 50% e máximo do 130%, control mediante microprocesador, dous compresores scroll herméticamente selados, con control Inverter nun deles, 1680x1300x765 mm, peso 331 kg, presión sonora 58 dBA, presión estática do aire 78,8 Pa, caudal de aire 190 m³/min, lonxitud total máxima de tubaxe frigorífica 1000 m, lonxitud máxima entre unidade exterior e unidade interior máis alonxada 165 m (190 m equivalentes), diferenza máxima de altura de instalación 50 m se a unidade exterior atópase por riba das unidades interiores e 40 m se se atopa por debaixo, lonxitud máxima entre o primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubaxe refrixerante e unidade interior máis afastada 40 m (a lonxitude máxima desde a primeira ramificación pode ser de ata 90 m, se a diferenza entre a lonxitude ata a unidade interior máis próxima e a máis afastada é menor de 40 m), bloque de terminais F1-F2 para cable de 2 fíos de transmisión e control (bus D-III Net), tratamento anticorrosivo especial do intercambiador de calor, función de recuperación de refrixerante, carga automática adicional de refrixerante, proba automática de funcionamento e axuste de limitación de consumo de enerxía (función I-Demand). |  |  | 1 | 10909 | 10909
mo003 | h | Oficial 1ª instalador de climatización. |  |  | 0.976 | 15.78 | 15.4
mo095 | h | Axudante instalador de climatización. |  |  | 0.976 | 14.62 | 14.27
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 10938.67 | 218.77
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 11157.44 | 334.72
Custo de mantemento decenal: 4.022,26€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 11492.16