## Folla 1
ICY430 |  |  | Ude | Unidade exterior de aire acondicionado, bomba de calor, para sistema Basic VRV (CMS).
Unidade exterior de aire acondicionado para sistema CMS (Commercial Multi System), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo CMSQ200A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 20 kW, potencia calorífica nominal 22,4 kW.
Descomposto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | p.s. | Prezo partida
mt42dai340a | Ude | Unidade exterior de aire acondicionado para sistema CMS (Commercial Multi System), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo CMSQ200A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 20 kW (temperatura de bulbo húmido do aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco do aire exterior 35°C), rango de funcionamento de temperatura de bulbo seco do aire exterior en refrixeración desde -15 ata 50°C, potencia calorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco do aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco do aire exterior 7°C), rango de funcionamento de temperatura de bulbo seco do aire exterior en calefacción desde -20 ata 15,5°C, conectabilidade de ata 4 unidades interiores cun porcentaxe de capacidade mínimo do 50% e máximo do 100%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente selado, con control Inverter, 1680x635x765 mm, peso 159 kg, presión sonora 57 dBA, presión estática do aire 50 Pa, caudal de aire 95 m³/min, lonxitud total máxima de tubaxe frigorífica 200 m, lonxitud máxima entre unidade exterior e unidade interior máis alonxada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 30 m, coa unidade exterior situada por riba das unidades interiores ou ao mesmo nivel, lonxitud máxima entre o primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubaxe refrixerante e unidade interior máis afastada 40 m, bloque de terminais F1-F2 para cable de 2 fíos de transmisión e control (bus D-III Net), tratamento anticorrosivo especial do intercambiador de calor, función de recuperación de refrixerante, carga automática adicional de refrixerante, proba automática de funcionamento e axuste de limitación de consumo de enerxía (función I-Demand). |  |  | 1 | 7265 | 7265
mo003 | h | Oficial 1ª instalador de climatización. |  |  | 0.976 | 15.78 | 15.4
mo095 | h | Axudante instalador de climatización. |  |  | 0.976 | 14.62 | 14.27
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 7294.67 | 145.89
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 7440.56 | 223.22
Custo de mantemento decenal: 2.682,32€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 7663.78