## Folla 1
IFD010 | Ude | Grupo de presión para edificios.
Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas multietapas horizontais, con unidade de regulación electrónica potencia nominal total de 3 kW.
Descomposto |  | Ud | Descomposición | Rend. | p.s. | Prezo partida
mt37bcw190atea |  | Ude | Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas de 6 etapas, horizontais, execución monobloc, non autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores e todas as piezas en contacto co medio de impulsión de aceiro inoxidable, peche mecánico independente do sentido de xiro, motores cunha potencia nominal total de 3 kW, 2850 r.p.m. nominais, alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 54, illamento clase F, vaso de expansión de membrana de 8 l, válvulas de corte e antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, colector de aspiración e colector de impulsión de aceiro inoxidable, bancada, amortecedores de vibracións, unidade de regulación electrónica con interruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático por bomba, pilotos de indicación de falla de auga e funcionamento/avaría por bomba, contactos libres de tensión para a indicación xeral de funcionamento e de fallos, relés de disparo para gardamotor e protección contra funcionamento en seco. | 1 | 3880 | 3880
mt37www050g |  | Ude | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para unha presión máxima de traballo de 10 bar. | 1 | 28.4 | 28.4
mt37www010 |  | Ude | Material auxiliar para instalacións de fontanería. | 1 | 1.4 | 1.4
mo006 |  | h | Oficial 1ª fontaneiro. | 4.821 | 15.78 | 76.08
mo098 |  | h | Axudante fontaneiro. | 2.411 | 14.62 | 35.25
|  | % | Medios auxiliares | 4 | 4021.13 | 160.85
|  | % | Costes indirectos | 3 | 4181.98 | 125.46
Custo de mantemento decenal: 4.565,89€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 4307.44