## Folla 1
ILR020 | Ude | RITS.
Equipamento completo para RITS, ata 20 PAU, en armario de 200x100x50 cm.
Descomposto |  |  | Ud | Descomposición | Rend. | p.s. | Prezo partida
mt35cgm041z |  |  | Ude | Caixa de superficie con porta transparente, para aloxamento dos interruptores de protección da instalación, 2 filas de 12 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grao de protección IP40 e dobe illamento (clase II), de cor branca RAL 9010. Segundo UNE-EN 60670-1. | 1 | 33.05 | 33.05
mt40iae010 |  |  | Ude | Regleta para posta a terra, de 500 mm de lonxitude, con conectores cada 25 mm. | 1 | 34.65 | 34.65
mt35ttc010a |  |  | m | Conductor de cobre espido, de 25 mm². | 2.5 | 1.3 | 3.25
mt35aia010b |  |  | m | Tubo curvable de PVC, corrugado, de cor negra, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes e teitos). Resistencia á compresión 320 N, resistencia ó impacto 1 xulio, temperatura de traballo -5°C ata 60°C, con grao de protección IP 545 segundo UNE 20324, non propagador da chama. Segundo UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-22. | 3 | 0.29 | 0.87
mt35cun020a |  |  | m | Cable unipolar ES07Z1-K (AS), non propagador da chama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con illamento de composto termoplástico a base de poliolefina ceibe de halóxenos con baixa emisión de fumes e gases corrosivos (Z1), sendo a súa tensión asignada de 450/750 V. Segundo UNE 211025. | 15 | 0.41 | 6.15
mt35cun020b |  |  | m | Cable unipolar ES07Z1-K (AS), non propagador da chama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con illamento de composto termoplástico a base de poliolefina ceibe de halóxenos con baixa emisión de fumes e gases corrosivos (Z1), sendo a súa tensión asignada de 450/750 V. Segundo UNE 211025. | 4.5 | 0.62 | 2.79
mt35cgm021abaah |  |  | Ude | Interruptor xeral automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidade nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaxe. Segundo UNE-EN 60898-1. | 1 | 14.08 | 14.08
mt35cgm029aa |  |  | Ude | Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaxe. Segundo UNE-EN 61008-1. | 1 | 90.99 | 90.99
mt35cgm021bbaab |  |  | Ude | Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidade nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaxe. Segundo UNE-EN 60898-1. | 1 | 12.43 | 12.43
mt35cgm021bbaad |  |  | Ude | Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidade nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaxe. Segundo UNE-EN 60898-1. | 2 | 12.66 | 25.32
mt33seg100a |  |  | Ude | Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple e marco de 1 elemento de cor branca e embelecedor de cor branca. | 1 | 5.84 | 5.84
mt33seg107a |  |  | Ude | Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa e marco de 1 elemento de cor branca e embelecedor de cor branca. | 4 | 6.22 | 24.88
mt35caj010a |  |  | Ude | Caixa de encaixar universal, enlace polos 2 lados. | 5 | 0.25 | 1.25
mt35caj020a |  |  | Ude | Caixa de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grao de protección normal, regletas de conexión e tapa de rexistro. | 1 | 1.79 | 1.79
mt40iae030 |  |  | Ude | Portalámparas serie estándar. | 1 | 1.42 | 1.42
mt34tuf020n |  |  | Ude | Lámpada fluorescente compacta TC-D de 18 W. | 1 | 4.47 | 4.47
mt34aem010b |  |  | Ude | Luminaria de emerxencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, fluxo luminoso 70 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tempo de carga 24 h. | 1 | 31.53 | 31.53
mt40iae050 |  |  | Ude | Placa de identificación de 200x200 mm, resistente ó lume, para RIT. | 1 | 6.45 | 6.45
mt35aia090md |  |  | m | Tubo ríxido de PVC, enchufable, curvable en quente, de cor negra, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fixa en superficie. Resistencia á compresión 1250 N, resistencia ó impacto 2 xulios, temperatura de traballo -5°C ata 60°C, con grao de protección IP 547 segundo UNE 20324, propiedades eléctricas: illante, non propagador da chama. Segundo UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazadeiras, elementos de suxección e accesorios (curvas, manguitos, tes, codos e curvas flexibles). | 25 | 2.17 | 54.25
mt40www050 |  |  | Ude | Material auxiliar para infraestructura de telecomunicacións. | 2 | 1.43 | 2.86
mo000 |  |  | h | Oficial 1ª instalador de telecomunicacións. | 2.444 | 15.78 | 38.57
mo052 |  |  | h | Axudante instalador de telecomunicacións. | 2.199 | 14.62 | 32.15
|  |  | % | Medios auxiliares | 2 | 429.04 | 8.58
|  |  | % | Costes indirectos | 3 | 437.62 | 13.13
Custo de mantemento decenal: 22,54€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 450.75