## Folla 1
IOD010 |  |  | Ude | Sistema de detección e alarma de incendios, convencional.
Sistema de detección e alarma, convencional, formado por central de detección automática de incendios de 2 zonas de detección, 4 detectores ópticos de fumes, 3 pulsadores de alarma, serea interior, serea exterior e canalización de protección fixa en superficie con tubo de PVC ríxido, blindado, roscable, de cor negra, con IP 547.
Descomposto | Ud | Descomposición |  |  |  | Rend. |  | p.s. | Prezo partida
mt35aia090aa | m | Tubo ríxido de PVC, roscable, curvable en quente, de cor negra, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fixa en superficie. Resistencia á compresión 1250 N, resistencia ó impacto 2 xulios, temperatura de traballo -5°C ata 60°C, con grao de protección IP 547 segundo UNE 20324, propiedades eléctricas: illante, non propagador da chama. Segundo UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 e UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazadeiras, elementos de suxección e accesorios (curvas, manguitos, tes, codos e curvas flexibles). |  |  |  | 148 |  | 0.85 | 125.8
mt35cun020a | m | Cable unipolar ES07Z1-K (AS), non propagador da chama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con illamento de composto termoplástico a base de poliolefina ceibe de halóxenos con baixa emisión de fumes e gases corrosivos (Z1), sendo a súa tensión asignada de 450/750 V. Segundo UNE 211025. |  |  |  | 323 |  | 0.41 | 132.43
mt41pig070a | Ude | Detector óptico de fumes convencional, de ABS cor branca, formado por un elemento sensible a fumes claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con dobre led de activación e indicador de alarma cor vermello, saída para piloto de sinalización remota e base universal, segundo UNE-EN 54-7. |  |  |  | 4 |  | 22.66 | 90.64
mt41pig110a | Ude | Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS cor vermello, protección IP 41, con led indicador de alarma cor vermello e chave de rearme, segundo UNE-EN 54-11. |  |  |  | 3 |  | 11.64 | 34.92
mt41pig130a | Ude | Sirena electrónica, de cor vermello, para montaxe interior, con sinal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m e consumo de 14 mA, segundo UNE-EN 54-3. |  |  |  | 1 |  | 35.79 | 35.79
mt41pig160a | Ude | Sirena electrónica, de ABS cor vermello, para montaxe exterior, con sinal óptica e acústica e rótulo "LUME", alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 90 dB a 1 m e consumo de 230 mA. |  |  |  | 1 |  | 60.67 | 60.67
mt41pig012a | Ude | Módulo de supervisión de serea ou campá. |  |  |  | 1 |  | 4.75 | 4.75
mt41pig010a | Ude | Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2 zonas de detección, con caixa metálica e tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corrente e cargador de batería, panel de control con indicador de alarma e avaría e conmutador de corte de zonas, segundo UNE 23007-2 e UNE 23007-4. |  |  |  | 1 |  | 195.55 | 195.55
mt41rte030c | Ude | Batería de 12 V e 7 Ah. |  |  |  | 2 |  | 20.86 | 41.72
mt41www020 | Ude | Material auxiliar para instalacións de detección e alarma. |  |  |  | 1 |  | 1.58 | 1.58
mo004 | h | Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. |  |  |  | 22.846 |  | 15.78 | 360.51
mo096 | h | Axudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. |  |  |  | 22.846 |  | 14.62 | 334.01
| % | Medios auxiliares |  |  |  | 2 |  | 1418.37 | 28.37
| % | Costes indirectos |  |  |  | 3 |  | 1446.74 | 43.4
Custo de mantemento decenal: 3.516,73€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 1490.14
Referencia norma UNE e Título da norma trasposición de norma armonizada |  |  |  |  | Aplicabilidade (1) |  | Obrigatoriedade (2) |  |  | Sistema (3)
UNE-EN 54-7:2001 |  |  |  |  | 142003 |  | 182009 |  |  | 1
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 |  |  |  |  | 142003 |  | 3062005
UNE-EN 54-7:2001/A2:2007 |  |  |  |  | 152007 |  | 182009
UNE-EN 54-11:2001 |  |  |  |  | 192006 |  | 192008 |  |  | 1
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma.
UNE-EN 54-11:2001/A1:2007
UNE-EN 54-3:2001 |  |  |  |  | 142003 |  | 162009 |  |  | 1
Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos.
UNE-EN 54-3/A1:2002 |  |  |  |  | 142003 |  | 3062005
UNE-EN 54-3:2001/A2:2007 |  |  |  |  | 132006 |  | 162009
EN 54-2:1997, adoptada como UNE 23007-2:1998 |  |  |  |  | 112008 |  | 182009 |  |  | 1
Sistemas de detección y de alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e indicación.
EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2:1998 |  |  |  |  | 112008 |  | 182009
EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007 |  |  |  |  | 112008 |  | 112008
(1) Data de aplicabilidade da norma armonizada e inicio do período de coexistencia
(2) Data final do período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de avaliación da conformidade