## Folla 1
IOJ062 |  |  | m² | Franxa de encontro entre forxado e muro cortina: Sistema "ROCKWOOL".
Protección pasiva contra incendios para garantir a resistencia ó lume EI 60, do encontro entre forxado e muro cortina, sistema Conlit MC Muro Cortina "ROCKWOOL", formado por unha franxa de 1 m de largo de panel Conlit 150 P de 60 mm de espesor, fixado ó forxado por medio dunha estrutura auxiliar de aceiro galvanizado; recheo e selado do oco entre a franxa e o forxado e revestimento do illamento terminado, con pasta intumescente Conlit Flaba 306, aplicada con espátula ou pistola de alta presión.
Descomposto | Ud | Descomposición |  |  |  | Rend. |  | p.s. | Prezo partida
mt16lrw080ce | m² | Panel ríxido de lá de rocha Conlit 150 P "ROCKWOOL", segundo UNE-EN 13162, non revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,46341 m²K/W, conductividade térmica 0,041 W/(mK), densidade 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK e factor de resistencia á difusión do vapor de auga 1,3,Euroclase A1 de reacción ó lume, para protección contra incendios de elementos construtivos. |  |  |  | 1.1 |  | 27.96 | 30.76
mt16lrw081b | kg | Adhesivo a base de silicatos, Cola Conlit 303 "ROCKWOOL", de fraguado lento, para encolado de pezas de lá de rocha tipo Conlit, entre elas e a soportes de aceiro, en instalacións sometidas a altas temperaturas ou elementos de protección pasiva contra incendios |  |  |  | 0.2 |  | 5.65 | 1.13
mt16lrw101f | kg | Pasta acuosa, Conlit Flaba "ROCKWOOL", de alta elasticidade e lixeramente intumescente, de cor branca, para revestimentos ignífugos sobre soportes de lá de rocha (paneis, coquillas) ou cabres en sistemas de selado de penetracións. |  |  |  | 0.45 |  | 24.58 | 11.06
mt16lrw120b | Ude | Repercusión de estrutura auxiliar e parafusería, por m² de franxa de sistema de protección pasiva contra incendios, disposta no encontro do forxado co muro cortina, sistema Muro Cortina Conlit "ROCKWOOL". |  |  |  | 1 |  | 2.5 | 2.5
mo048 | h | Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. |  |  |  | 0.391 |  | 15.28 | 5.97
mo091 | h | Axudante montador de prefabricados interiores. |  |  |  | 0.391 |  | 14.65 | 5.73
| % | Medios auxiliares |  |  |  | 2 |  | 57.15 | 1.14
| % | Costes indirectos |  |  |  | 3 |  | 58.29 | 1.75
Custo de mantemento decenal: 1,20€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 60.04
Referencia norma UNE e Título da norma trasposición de norma armonizada |  |  |  |  | Aplicabilidade (1) |  | Obrigatoriedade (2) |  |  | Sistema (3)
UNE-EN 13162:2009 |  |  |  |  | 192009 |  | 192010 |  |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(1) Data de aplicabilidade da norma armonizada e inicio do período de coexistencia
(2) Data final do período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de avaliación da conformidade