## Folla 1
IPE010 |  |  | Ude | Pararraios de punta Franklin.
Sistema externo de protección fronte o raio, formado por pararraios tipo punta Franklin, con semiángulo de protección de 25° para un nivel de protección 1, colocado en parede ou estructura sobre mástil de aceiro galvanizado e 8 m de altura, e pletina conductora de cobre estañado.
Descomposto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | p.s. | Prezo partida
mt41pea020ea | Ude | Pararraios tipo Franklin, con punta múltiple formada por peza central, vástago principal e catro laterais, con semiángulo de protección de 25° para un nivel de protección 1 segundo DB SUA Seguridade de utilización e accesibilidade (CTE), fabricado en aceiro inoxidable de 16 mm de diámetro segundo UNE-EN 62305-1, incluso peza de adaptación cabezal-mastro e acoplamento cabezal-mastro-condutor, de latón, para mástil de 1 1/2" e baxante interior de pletina condutora de 30x2 mm. |  |  | 1 | 153.36 | 153.36
mt41paa025a | Ude | Mástil telescópico de aceiro galvanizado en quente, de 8 m de lonxitude, 2" de diámetro na base e 1 1/2" de diámetro en punta, para fixación a muro ou estructura. |  |  | 1 | 603.53 | 603.53
mt41paa030b | Ude | Sistema de anclaxe para mastros formado por tres soportes en forma de U, de aceiro galvanizado en quente, de 30 cm de lonxitude e 8 mm de espesor, para fixación con parafusos á parede. |  |  | 1 | 127.14 | 127.14
mt41pca010a | m | Pletina condutora de cobre estañado, espida, de 30x2 mm. |  |  | 61.5 | 14.5 | 891.75
mt41paa056a | Ude | Soporte piramidal para condutor de 8 mm de diámetro o pletina condutora de entre 30x2 mm e 30x3,5 mm de sección, para fixación da grapa á superficies horizontais. |  |  | 16 | 6.17 | 98.72
mt41paa050a | Ude | Grampa de aceiro inoxidable, para fixación de pletina condutora de entre 30x2 mm e 30x3,5 mm de sección a parede. |  |  | 20 | 16.08 | 321.6
mt41paa070a | Ude | Vía de chispas, para mastro de antena e conexión a pletina de cobre estañado. |  |  | 1 | 148.17 | 148.17
mt41paa080a | Ude | Vía de chispas, para unión entre tomas de terra. |  |  | 1 | 148.11 | 148.11
mt41paa053a | Ude | Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para unión múltiple de cables de cobre de 8 a 10 mm de diámetro e pletinas condutoras de cobre estañado de 30x2 mm. |  |  | 2 | 20.86 | 41.72
mt41paa060a | Ude | Contador mecánico dos impactos de raio recibidos por o sistema de protección. |  |  | 1 | 344.31 | 344.31
mt41paa052a | Ude | Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra, para unión de pletinas condutoras de entre 30x2 mm e 30x3,5 mm de sección. |  |  | 1 | 27.51 | 27.51
mt41pca020a | Ude | Tubo de aceiro galvanizado, de 2 m de lonxitude, para a protección da baxada da pletina condutora. |  |  | 1 | 37.4 | 37.4
mt35ata010a | Ude | Arqueta de polipropileno para toma de terra, de 250x250x250 mm, con tapa de rexistro. |  |  | 3 | 86.48 | 259.44
mt35ata020a | Ude | Ponte para comprobación de posta a terra da instalación eléctrica. |  |  | 2 | 65.55 | 131.1
mt35ate020a | Ude | Electrodo para rede de toma de terra cobreado con 254 µm, fabricado en aceiro, de 14,3 mm de diámetro e 2 m de lonxitude. |  |  | 2 | 29.68 | 59.36
mt41paa140a | Ude | Peza de latón, para unión de electrodo de toma de terra a cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro ou pletina condutora de cobre estañado de 30x2 mm. |  |  | 2 | 11.28 | 22.56
mt35ate010a | Ude | Electrodo dinámico para rede de toma de terra, de 28 mm de diámetro e 2,5 m de lonxitude, de larga duración, con efecto condensador. |  |  | 1 | 196.89 | 196.89
mt35ata030a | Ude | Bote de 5 kg de gel concentrado, ecolóxico e non corrosivo, para a preparación de 20 litros de mellorador da conductividad de postas a terra. |  |  | 2 | 65.45 | 130.9
mt35www010 | Ude | Material auxiliar para instalacións eléctricas. |  |  | 1 | 1.48 | 1.48
mo005 | h | Oficial 1ª instalador de pararrayos. |  |  | 13.149 | 15.78 | 207.49
mo097 | h | Axudante instalador de pararrayos. |  |  | 13.149 | 14.62 | 192.24
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 4144.78 | 82.9
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 4227.68 | 126.83
Custo de mantemento decenal: 217,73€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 4354.51