## Folla 1
ISG015 |  | Ude |  | Ventilador para extracción de fumes, inmerso na zona de risco.
Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica e camisa curta, para traballar inmerso a 400°C durante dúas horas, segundo UNE-EN 12101-3.
Descomposto | Ud |  | Descomposición |  |  | Rend. |  | p.s. | Prezo partida
mt42vsp360aa1a | Ude |  | Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V e 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, illamento clase H, protección IP 55, camisa curta con tratamento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster e caixa de bornes ignífuga, de 1415 r.p.m., potencia absorbida 0,55 kW, caudal máximo 5400 m³/h, para traballar inmerso a 400°C durante dúas horas, segundo UNE-EN 12101-3. |  |  | 1 |  | 1146.54 | 1146.54
mt42vsp910g | Ude |  | Accesorios e elementos de fixación de ventilador helicoidal tubular. |  |  | 1 |  | 147.71 | 147.71
mo009 | h |  | Oficial 1ª montador. |  |  | 4.292 |  | 15.78 | 67.73
mo075 | h |  | Axudante montador. |  |  | 4.292 |  | 14.65 | 62.88
| % |  | Medios auxiliares |  |  | 2 |  | 1424.86 | 28.5
| % |  | Costes indirectos |  |  | 3 |  | 1453.36 | 43.6
Custo de mantemento decenal: 1.422,11€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 1496.96
Referencia norma UNE e Título da norma trasposición de norma armonizada |  |  |  |  | Aplicabilidade (1) |  | Obrigatoriedade (2) |  |  | Sistema (3)
UNE-EN 12101-3:2002 |  |  |  |  | 142004 |  | 142005 |  |  | 1
Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.
UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006 |  |  |  |  | 112006 |  | 112006
(1) Data de aplicabilidade da norma armonizada e inicio do período de coexistencia
(2) Data final do período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de avaliación da conformidade